## Mischungstemperatur
Berechnung der Mischungstemperatur
Voraussetzung: |  | keine Aggregatszustandsänderung
| Körper 1 | Köprer 2 | Körper 3 | Körper 4 | Körper 5
Masse Körper | 41.18 | 58.82
Material | Wasser | Wasser
spezifische Wärmekapazität | 4.182 | 4.182 | 0 | 0 | 0
Temperatur | 80 | 12
Mischungstemperatur | 40.0024 | Grad
Mischungsmenge | 100 | Masse Körper

## benötigte Warmwassermenge
Berechnung der benötigten Warmwassermenge
Zielmenge | 400 | dm³
Zieltemperatur | 30 | ° C
Kaltwassertemperatur | 12 | ° C
Temperatur Boiler | benötigte Wassermenge
60 | 150
61 | 146.9388
62 | 144
63 | 141.1765
64 | 138.4615
65 | 135.8491
66 | 133.3333
67 | 130.9091
68 | 128.5714
69 | 126.3158
70 | 124.1379
71 | 122.0339
72 | 120
73 | 118.0328
74 | 116.129
75 | 114.2857
76 | 112.5
77 | 110.7692
78 | 109.0909
79 | 107.4627
80 | 105.8824
81 | 104.3478
82 | 102.8571
83 | 101.4085
84 | 100
85 | 98.6301
86 | 97.2973
87 | 96
88 | 94.7368
89 | 93.5065
90 | 92.3077
91 | 91.1392
92 | 90
93 | 88.8889
94 | 87.8049
95 | 86.747
𝑚_1=(−𝑚_𝑚∗(𝑇_2−𝑇_𝑚 ))/(𝑇_1−𝑇_2 )

## Abgabemenge Boiler
Abgabemenge eines Boilers in für eine bestimmte Temperatur
| Fassungvermögen Boiler |  | 100 | l = kg
| Temperatur |  | 80 | °C
| Kaltwassertemperatur |  | 12 | °C
| Mischtemperatur | Warmwasser 80°C | Kaltwasser 12°C | Gesamtwasser
0 | 35 | 100 | 195.6522 | 295.6522
1 | 35.9 | 100 | 184.5188 | 284.5188
2 | 36.8 | 100 | 174.1935 | 274.1935
3 | 37.7 | 100 | 164.5914 | 264.5914
4 | 38.6 | 100 | 155.6391 | 255.6391
5 | 39.5 | 100 | 147.2727 | 247.2727
6 | 40.4 | 100 | 139.4366 | 239.4366
7 | 41.3 | 100 | 132.0819 | 232.0819
8 | 42.2 | 100 | 125.1656 | 225.1656
9 | 43.1 | 100 | 118.6495 | 218.6495
10 | 44 | 100 | 112.5 | 212.5
11 | 44.9 | 100 | 106.6869 | 206.6869
12 | 45.8 | 100 | 101.1834 | 201.1834
13 | 46.7 | 100 | 95.9654 | 195.9654
14 | 47.6 | 100 | 91.0112 | 191.0112
15 | 48.5 | 100 | 86.3014 | 186.3014
16 | 49.4 | 100 | 81.8182 | 181.8182
17 | 50.3 | 100 | 77.5457 | 177.5457
18 | 51.2 | 100 | 73.4694 | 173.4694
19 | 52.1 | 100 | 69.5761 | 169.5761
20 | 53 | 100 | 65.8537 | 165.8537
21 | 53.9 | 100 | 62.2912 | 162.2912
22 | 54.8 | 100 | 58.8785 | 158.8785
23 | 55.7 | 100 | 55.6064 | 155.6064
24 | 56.6 | 100 | 52.4664 | 152.4664
25 | 57.5 | 100 | 49.4505 | 149.4505
26 | 58.4 | 100 | 46.5517 | 146.5517
27 | 59.3 | 100 | 43.7632 | 143.7632
28 | 60.2 | 100 | 41.0788 | 141.0788
29 | 61.1 | 100 | 38.4929 | 138.4929
30 | 62 | 100 | 36 | 136
31 | 62.9 | 100 | 33.5953 | 133.5953
32 | 63.8 | 100 | 31.2741 | 131.2741
33 | 64.7 | 100 | 29.0323 | 129.0323
34 | 65.6 | 100 | 26.8657 | 126.8657
35 | 66.5 | 100 | 24.7706 | 124.7706
36 | 67.4 | 100 | 22.7437 | 122.7437
37 | 68.3 | 100 | 20.7815 | 120.7815
38 | 69.2 | 100 | 18.8811 | 118.8811
39 | 70.1 | 100 | 17.0396 | 117.0396
40 | 71 | 100 | 15.2542 | 115.2542
41 | 71.9 | 100 | 13.5225 | 113.5225
42 | 72.8 | 100 | 11.8421 | 111.8421
43 | 73.7 | 100 | 10.2107 | 110.2107
44 | 74.6 | 100 | 8.6262 | 108.6262
45 | 75.5 | 100 | 7.0866 | 107.0866
46 | 76.4 | 100 | 5.5901 | 105.5901
47 | 77.3 | 100 | 4.1348 | 104.1348
48 | 78.2 | 100 | 2.719 | 102.719
49 | 79.1 | 100 | 1.3413 | 101.3413
50 | 80 | 100 | 0 | 100
𝑚_2=(−𝑚_1∗(𝑇_1−𝑇_𝑚 ))/(𝑇_2−𝑇_𝑚 )

## Hilfsblatt
Material | J/(kg*K) | kJ*kg^(−1)*K^(−1)
Aluminium | 896 | 0.896
Argon | 523 | 0.523
Blei | 129 | 0.129
Butan | 1658 | 1.658
Eis (bei 0° C) | 1200 | 1.2
Eisen/Stahl | 452 | 0.452
Ethanol | 2430 | 2.43
Glas | 800 | 0.8
Helium | 5193 | 5.193
Holz natürlich | 2500 | 2.5
Holz trocken | 1500 | 1.5
Kupfer | 382 | 0.382
Luft | 1005 | 1.005
Messing | 384 | 0.384
Petoleum | 2140 | 2.14
Quecksilber | 139 | 0.139
Sand/Gestein/Ziegel/Beton | 850 | 0.85
Silber | 235 | 0.235
Wasser | 4182 | 4.182
Wasserstoff | 14320 | 14.32

## Wassererwärmung
Wassererwärmung
Ausgangstemperatur | 12 | °C
Endtemperatur | 37 | °C
∆T | 25 | °C
Stoff | Wasser
spezifische Wärmekapazität | 4182 | J/(kg*K)
Masse | 100 | kg
Wärmemenge
∆Q (erforderliche Wärmemenge) | 10455000 | Joule
W | 2.9042 | kWh
Dauer für das Aufwärmen
Leistungsaufnahme | 2 | kW
∆t | 1.4521 | h | 4.68
| 87.125 | min | 28
0.16714
Kosten für das Aufwärmen
Strompreis | 20 | Cent / kWh
Kosten gesamt | 58.0833 | Cent
∆𝑄=𝑐∗𝑚∗∆𝑇
𝑊=(𝑚∗∆𝑇∗𝑐" " )/3600
∆𝑡=∆𝑄/𝑃

## EN 60379
Bereitstellungsenergieverbrauch von Boilern
Volumen | 100 | Liter
Thermal losses | 1.54 | kWh/24h gem. EN 60379:2005
| 0.154 | Energieverbrauch in 24h pro 10 Liter Inhalt [kWh]
Preis | 20 | Cent / kWh
| Kosten auf Volumen |  |  | Kosten auf 10l Inhalt
| 30.8 | Cent / Tag |  | 3.08 | Cent / Tag
| 9.24 | Euro / Monat |  | 0.924 | Euro / Monat
| 112.42 | Euro / Jahr |  | 11.242 | Euro / Jahr
| 1124.2 | Euro / 10 Jahre |  | 112.42 | Euro / 10 Jahre
Teilfrage 1: Um wieviel ist der Boiler binnen der 24h kühler geworden
Anfangstemperatur | 51.7432 | °C |  | (unbekannt)
Endtemperatur | 65 | °C gem. EN 60379:2005
∆T | 13.2568 | °C (Temperaturabnahme = Lösung)
Stoff | Wasser
spezifische Wärmekapazität | 4182 | J/(kg*K)
Masse | 100 | kg
Wärmemenge
∆Q (erforderliche Wärmemenge) | 5544000 | Joule
W | 1.54 | kWh
Teilfrage 2: Berechnung der Proportionalitätskonstante
unter Verwendung des Newtonschen Abkühlungsgesetzes
Umgebungstemperatur | 20
Temperatur zu t=0 (T0) | 65
Dauer in Minuten (X) | 1440
Proportionalitätskonstante (k) | 0.00024235
Temperatur zu t=X (T(t)) | 51.7431
Abgeführte Wärmemenge durch die Behälterwand
Teilfrage 3: Berechnung der Abkühlung bei höherer Ausgangstemperatur
unter Verwendung des Newtonschen Abkühlungsgesetzes
Umgebungstemperatur | 20
Temperatur zu t=0 (T0) | 80
Dauer in Minuten (X) | 1440
Proportionalitätskonstante (k) | 0.00024235
Temperatur zu t=X (T(t)) | 62.3241
Teilfrage 4: Berechnung des Energieaufwandes bei höherer Ausgangstemperatur | [5 empty] | http://www.schweizer-fn.de/waerme/waermeabstrahlung/waermeabstrahlung.php
Anfangstemperatur | 62.3241 | °C
Endtemperatur | 80 | °C gem. EN 60379:2005
∆T | 17.6759 | °C (Temperaturabnahme)
Stoff | Wasser
spezifische Wärmekapazität | 4182 | J/(kg*K)
Masse | 100 | kg
Wärmemenge
∆Q (erforderliche Wärmemenge) | 7392070.3037 | Joule
W | 2.0534 | kWh
Teilfrage 5: Berechnung des Wärmeübertragungskoeffizienten
Oberfläche Boiler
Breite | 700 | mm | 0.7 | m
Höhe | 1585 | mm | 1.585 | m
Tiefe | 815 | mm | 0.815 | m
Oberfläche (A) | 5943550 | mm² | 5.9435 | m²
Fassungsvolumen | 100 | kg
Eigengewicht | 50 | kg
Gesamtmasse (m) | 150
spezfifische Wärmekapazität (c) | 4182 | J/(kg*K)
Wärmeübertragungskoeffizient (α) | 0.025579
Proportionalitätskonstante (k) | 0.00024235
Berechnung Temperaturabnahme
Berechnung Proportionalitätskonstante

## Durchflussmenge
Warmwasserleistung; Durchflussmenge
Durchflussmenge | 10 | L/min = kg/min
| 0.16667 | L/sec = kg/min
Masse (Badewannengröße) | 100 | L
Dauer | 10 | min
Warmwasserleistung
Ausgangstemperatur | 12 | °C
Endtemperatur | 40 | °C
∆T | 28 | °C
Stoff | Wasser
spezifische Wärmekapazität | 4182 | J/(kg*K)
Masse | 100 | kg
Wärmemenge
∆Q (erforderliche Wärmemenge) | 11709600 | Joule
W | 3.2527 | kWh
Energieverbrauch in kW
∆t | 10 | min
| 0.16667 | h
Leistungsaufnahme | 19.516 | kW
Kosten für das Aufwärmen
Strompreis | 20 | Cent / kWh
Kosten gesamt | 65.0533 | Cent
Berechnung der Durchflussmenge bei gegebener Dauer
∆𝑄=𝑐∗𝑚∗∆𝑇
𝑊=(𝑚∗∆𝑇∗𝑐" " )/3600
∆𝑄=𝑃/∆𝑡
Berechnung der Durchflussmenge bei gegebener max. Leistungsaufnahme
Berechnung der Ausgangstemperatur bei gegebener Leistungsaufnahme und Durchfulssmenge

## Abkühlungsgesetz
Newtonsches Abkühlungsgesetz
Umgebungstemperatur | 20
Temperatur zu t=0 (T0) | 60
Dauer in Minuten (X) | 120
Proportionalitätskonstante (k) | 0.012207
Temperatur zu t=X (T(t)) | 29.2448
Abkühlung um °C | 30.7552
Proportionaltätskonstante
Dauer in Minuten
T0
Umgebungstemperatur

## Grafik Abkühlungsgesetz
Newtonsches Abkühlungsgesetz
Umgebungstemperatur |  | 15
Temperatur zu t=0 (T0) |  | 40
Proportionalitätskonstante (k) |  | 0.0076357
Temperaturentwicklung
nach Zeiteinheiten | Temperatur
1 | 39.8098
2 | 39.6211 | 0.18872
3 | 39.4338 | 0.18728
4 | 39.248 | 0.18586
5 | 39.0635 | 0.18444
6 | 38.8805 | 0.18304
7 | 38.6988 | 0.18165
8 | 38.5186 | 0.18027
9 | 38.3397 | 0.1789
10 | 38.1621 | 0.17754
11 | 37.986 | 0.17619
12 | 37.8111 | 0.17485
13 | 37.6376 | 0.17352
14 | 37.4654 | 0.1722
15 | 37.2945 | 0.17089
16 | 37.1249 | 0.16959
17 | 36.9566 | 0.1683
18 | 36.7896 | 0.16702
19 | 36.6239 | 0.16575
20 | 36.4594 | 0.16448
21 | 36.2962 | 0.16323
22 | 36.1342 | 0.16199
23 | 35.9734 | 0.16076
24 | 35.8139 | 0.15954
25 | 35.6555 | 0.15832
26 | 35.4984 | 0.15712
27 | 35.3425 | 0.15592
28 | 35.1878 | 0.15474
29 | 35.0342 | 0.15356
30 | 34.8818 | 0.15239
31 | 34.7306 | 0.15123
32 | 34.5805 | 0.15008
33 | 34.4316 | 0.14894
34 | 34.2837 | 0.14781
35 | 34.1371 | 0.14668
36 | 33.9915 | 0.14557
37 | 33.847 | 0.14446
38 | 33.7037 | 0.14336
39 | 33.5614 | 0.14227
40 | 33.4202 | 0.14119
41 | 33.2801 | 0.14012
42 | 33.141 | 0.13905
43 | 33.003 | 0.13799
44 | 32.8661 | 0.13694
45 | 32.7302 | 0.1359
46 | 32.5953 | 0.13487
47 | 32.4615 | 0.13384
48 | 32.3287 | 0.13282
49 | 32.1969 | 0.13181
50 | 32.0661 | 0.13081
51 | 31.9362 | 0.12981
52 | 31.8074 | 0.12883
53 | 31.6796 | 0.12785
54 | 31.5527 | 0.12687
55 | 31.4268 | 0.12591
56 | 31.3018 | 0.12495
57 | 31.1778 | 0.124
58 | 31.0548 | 0.12306
59 | 30.9326 | 0.12212
60 | 30.8115 | 0.12119
61 | 30.6912 | 0.12027
62 | 30.5718 | 0.11936
63 | 30.4534 | 0.11845
64 | 30.3358 | 0.11755
65 | 30.2192 | 0.11665
66 | 30.1034 | 0.11577
67 | 29.9885 | 0.11489
68 | 29.8745 | 0.11401
69 | 29.7614 | 0.11314
70 | 29.6491 | 0.11228
71 | 29.5377 | 0.11143
72 | 29.4271 | 0.11058
73 | 29.3173 | 0.10974
74 | 29.2084 | 0.10891
75 | 29.1003 | 0.10808
76 | 28.9931 | 0.10726
77 | 28.8866 | 0.10644
78 | 28.781 | 0.10563
79 | 28.6762 | 0.10483
80 | 28.5722 | 0.10403
81 | 28.4689 | 0.10324
82 | 28.3665 | 0.10245
83 | 28.2648 | 0.10167
84 | 28.1639 | 0.1009
85 | 28.0638 | 0.10013
86 | 27.9644 | 0.099371
87 | 27.8658 | 0.098615
88 | 27.7679 | 0.097865
89 | 27.6708 | 0.097121
90 | 27.5744 | 0.096382
91 | 27.4788 | 0.095649
92 | 27.3838 | 0.094921
93 | 27.2896 | 0.094199
94 | 27.1962 | 0.093483
95 | 27.1034 | 0.092771
96 | 27.0113 | 0.092066
97 | 26.92 | 0.091365
98 | 26.8293 | 0.09067
99 | 26.7393 | 0.089981
100 | 26.65 | 0.089296

## Boilerdimensionierung
Boilerdimensionierung
| spezifische Wärmekapazität |  |  | 4.182
| Proportionalitätskonstante |  |  | 0.00024235
| Umgebungstemperatur |  |  | 20 |  | °C
|  |  |  | Verbrauch |  | Boiler |  | Kaltwasser |  | machbar | Boiler
|  | Uhrzeit | Dauer | Liter | °C | 100 | 65 | Liter | °C |  |  | von | bis
| Ausgangssituation | 4:00 |  |  |  | 96 | 80 | 0 | 12 |  | Temperatur | 65 | 80
| Abkühlung bis Entnahme 1 |  | 480 |  |  | 96 | 73.4109 |  |  |  | Volumen | 80 | 200
1 | Entnahme 1 | 12:00 |  | -15 | 39 | -6.5949 | 73.4109 | -8.4051 | 12 | ok
| Temp nach Entnahme 1 |  |  |  |  | 96 | 69.1922 | -6.5949
| Abkühlung bis Entnahme 2 |  | 240 |  |  | 96 | 66.4125
2 | Entnahme 2 | 16:00 |  | -5 | 32 | -1.8378 | 66.4125 | -3.1622 | 12 | ok
| Temp nach Entnahme 2 |  |  |  |  | 96 | 65.3709 | -1.8378
| Abkühlung bis Entnahme 3 |  | 240 |  |  | 96 | 62.8072
3 | Entnahme 3 | 20:00 |  | -2 | 37 | -0.98411 | 62.8072 | -1.0159 | 12 | ok
| Temp nach Entnahme 3 |  |  |  |  | 96 | 62.2863 | -0.98411
| Abkühlung bis Entnahme 4 |  | 75 |  |  | 96 | 61.5247
4 | Entnahme 4 | 21:15 |  | -10 | 39 | -5.4518 | 61.5247 | -4.5482 | 12 | ok
| Temp nach Entnahme 4 |  |  |  |  | 96 | 58.7122 | -5.4518
| Abkühlung bis Entnahme 5 |  | 45 |  |  | 96 | 58.2923
5 | Entnahme 5 | 22:00 |  | -10 | 31 | -4.1044 | 58.2923 | -5.8956 | 12 | ok
| Temp nach Entnahme 5 |  |  |  |  | 96 | 56.3131 | -4.1044
| Abkühlung bis Entnahme 6 |  | 0 |  |  | 96 | 56.3131
6 | Entnahme 6 | 22:00 |  | -40 | 37 | -22.5667 | 56.3131 | -17.4333 | 12 | ok
| Temp nach Entnahme 6 |  |  |  |  | 96 | 45.8964 | -22.5667
| Abkühlung bis Entnahme 7 |  | 30 |  |  | 96 | 45.7088
7 | Entnahme 7 | 22:30 |  | -40 | 37 | -29.6658 | 45.7088 | -10.3342 | 12 | ok
| Temp nach Entnahme 7 |  |  |  |  | 96 | 35.2922 | -29.6658
| Abkühlung bis Entnahme 8 |  | 30 |  |  | 96 | 35.1814
8 | Entnahme 8 | 23:00 |  | -40 | 37 | -43.1381 | 35.1814 | 3.1381 | 12 | nok
| Temp nach Entnahme 8 |  |  |  |  | 96 | 24.7647 | -43.1381
| Warmwasserverbrauch in Liter |  |  | 162 | Kaltwasserverbrauch in Liter |  |  | 162 |  | 1
[6 empty] | davon Mischwasser |  | 47.6564
Finde Lösung
Weitersuchen